CO2 - Karbondioksit

YANGIN SÖNDÜRME SİSTEMİ

TEKNİK ŞARTNAMESİ

- KONU:

Bu teknik doküman, ………………………………………………………………………………….  yangın koruması için satın alınacak olan “CO2 – Karbondioksit Yangın Söndürme Sistemi” nin teknik özelliklerini, muayene metotlarını ve ilgili diğer hususları konu alır.

- İSTEK VE ÖZELLİKLER:

  - Sistemlerde kullanılacak CO2 (karbondioksit);

Teslimat esnasında üretim partisine ait saflık sertifikası sureti ve  sistem silindirlerine yapılacak dolum formları ile Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, teslimatta idareye sunulacaktır.

2.2	Karbondioksit’ nın özellikleri;

Kimyasal formülü 			:  CO₂

Kimyasal adı				:  Karbondioksit

ASHRAE tanımlaması			:  CO₂

Saflık					:  ≥ 99,5 % (endüstriyel veya yangın söndürme kalitesi)

Su muhtevası				: ≤ 30 ppm (yangın söndürme standartları için)

Molekül kütlesi				: 44,01 g/mol

Kaynama noktası

@ 1.013 bar mutlak basınçta		: -78,5 °C (sublimleşme)

Kritik sıcaklığı 				: 31,1 °C

Kritik basıncı				: 73,8 bar

Kritik hacmi				: 94 cm³/mol

Kritik yoğunluğu			: 468 kg/m³

Buhar basıncı @ 20oC			: 57,3 bar (yaklaşık)

Doygun buhar yoğunluğu @ 20oC	: 1,842 kg/m³

Kızgın buharın özgül hacmi

@ 1,013 bar basınç ve 20oC		: 0,504 m³/kg

  - KARBONDİOKSİT  söndürme sistemi tasarımı;

KARBONDİOKSİT söndürme sistemleri, NFPA 12 standardına uygun olarak, yangın koruması yapılacak olan her bir mahalde ana hacim (oda içi), varsa asma tavan içi ve yükseltilmiş taban altı hacimlere eş zamanlı olarak, hacimleri komple doldurma (Total Flooding) veya bölgesel söndürme (Local Application) veya kısmi kapalı alan (partially enclosed area) esasına göre KARBONDİOKSİT boşaltılacak şekilde tasarlanacaktır.

Gerekli KARBONDİOKSİT miktarı hesaplanırken;

Söndürme tasarım konsantrasyonu;

- A sınıfı yangın riskleri için deep seated fire risklerine karşın:

Kuru elektrik hacimlerinde 57 metreküpten küçük hacimler için:

1,66 kg CO2 / m3 doldurma farktörü ile 50% söndürme konsantrasyonu

Kuru elektrik hacimlerinde 57 metreküpten büyük hacimler için:

1,33 kg CO2 / m3 doldurma farktörü ile (min. 91 kg.) 50% söndürme konsantrasyonu

Arşiv, depo, baca ve trenchler için 2.00 kg CO2 / m3 doldurma faktörü ile 65% söndürme konsantrasyonu

Keçe, kumaş depoları, toz toplayıcı hacimler için 2.66 kg CO2 / m3 doldurma faktörü ile 75% söndürme konsantrasyonu

- B sınıfı yangın riskileri için:

mahalde bulunan sıvı kimyasal malzemelerin MSDS bilgileri kontrol edilerek NFPA 12 tasarım standardında 2-3.2.1 tablosunda yer alan konsantrasyon faktörleri (%34 konsantrasyon ile %75 konsantrasyon arasında) seçilerek,

mahalin hacim ölçüsü NFPA 12 tasarım standardında 2-3.3 tablosunda yer alan hacim faktörü (kg CO2 / m3  cinsinden) seçilerek,

10% min. Kayıp faktörü ilave edilerek,

gaz miktarı hesaplanacaktır.

Korunacak mahallerin ortam sıcaklığı 20oC olarak dikkate alınacaktır.

Sistem silindirlerinin monte edilediği ve boşaltma dağıtım borularının bulunduğu mahallerin ortam sıcaklıkları da korunacak mahallerin ortam sıcaklıkları ile aynı sıcaklıkta 20oC olacaktır. Sistem silindirleri ve boşaltma dağıtım borulamaları atmosferik ortama açık dış mahallerde olmayacaktır.

Boşaltma borusu tesisatı topraklanacaktır.

Hesaplamalar sonucu teorik olarak bulunacak KARBONDİOKSİT miktarları ile yapılacak hidrolik hesaplamalar ve borulama dağılım kurallarına göre sistemlerin sağlıklı olarak çalışması için gerekli sistem silindirleri ve valf tipleri seçilerek sistemlerde kullanılacak KARBONDİOKSİT miktarları tespit edilecektir.

Teklif edilecek sistemlerde kullanılacak KARBONDİOKSİT söndürme ajanının dolum miktarının gösterildiği dolum formları ve Malzeme Güvenlik Bilgi Formu, teslimatta idareye sunulacaktır.

  - Hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı;

KARBONDİOKSİT söndürme sistemi tasarımı için kullanılacak hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı; UL veya VdS onaylı olacaktır. Hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı teslim edilecek olan KARBONDİOKSİT sistem ekipmanlarının orijinal üreticisine veya üreticinin yetki verdiği dağıtıcı grup firmalarından birine ait olacaktır. Hidrolik hesaplama sonuçlarının çıktıları üzerinde, UL veya VdS tarafından tanımlanmış olarak, sistem sağlayıcısı firmanın unvanı yazılı olacaktır.

Yapılacak hidrolik hesaplamalar sonucu, KARBONDİOKSİT sistemlerinin ilgili söndürme  boşalma süreleri:

Bölgesel söndürme - Local application methoduna göre 30 sn içinde likit fazında boşalmayı sağlayacak.

Hacmi komple doldurma - Total Flooding methoduna göre deep seated fire konsantrasyonun %50’si ilk iki dakika içerisinde, gazın tamamı sonraki 5 dakika içerisinde boşalacak şekilde toplam 7 dakikada boşalma sağlayacak.

B sınıfı yangın riskleri için - surface fire konsantrasyonu 60 saniyede boşalmayı sağlayacak.

Açıklıklar varsa kaçacak gaz miktarı hesaplanarak sistem boşalırken devreye girecek kaçak gaz miktarı kadar silindir bataryası 18 – 20 dk boyunca “extended discharge methodu” ile kaçak gaz miktarını ortama destekleyecek şekilde boşalma sağlayacak.

Sistemlerin boşalmasından sonra mahallerde sağlanacak konsantrasyon yüzdesi, ve tesis edilen sistemlerin hatasız çalıştığı, hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı çıktıları ile belgelenecektir.

  - KARBONDİOKSİT sistem silindirleri;

Sistemlerde kullanılacak KARBONDİOKSİT sistem silindirleri, Avrupa Birliği ve Türkiye’de yürürlükte bulunan 2010/35/AB (TPED) “Taşınabilir Basınçlı Ekipmanlar Direktifi” ‘ne uygun olarak üretilmiş, silindir üzerine soğuk damga ile “Л“ (Pi) işareti markalanmış olacaktır. Silindirler ISO 9809 veya ISO 11120 standardında üretilmiş, UL onaylı, dikişsiz çelik çekme silindirler olacaktır. Sistem silindirlerinin test basıncı en az 250 bar olacaktır. Dikişli çelik silindirler kabul edilmeyecektir.

  - Sistem silindirleri üzerinde, silindir standartlarına uygun olarak yapılmış soğuk damgalı markalamalara ilaveten, her bir silindir üzerine su ve ortam şartlarından etkilenmeyecek silindir tanıtım etiketi yapıştırılacaktır. Bu etiket üzerinde, silindir kimlik bilgileri, silindir kapasitesi, seri numarası,  valf dahil daralı ağırlık, KARBONDİOKSİT dolum miktarı ve silindir dolu ağırlığı, dolumu yapan üretici adı ve dolum tarihi bulunacaktır. Silindir etiketi üzerinde, KARBONDİOKSİT sistemleri ile ilgili güvenlik talimatları, ikaz ve uyarılar bulunacaktır.

  - Sistem silindirlerinin kapasite, seri numarası ve bir sonraki periyodik test tarihini gösteren ikinici bir etiket silindir üzerine iliştirilecektir.

  - İki adet ikaz ve uyarı levhaları her mahal için teslim edilecektir. Bu levhalardan bir tanesi mahal girişine uyarı olarak asılacak, diğeri manüel kullanma talimatı olarak sistem silindirlerinin monte edildikleri yerde kullanıcıların görebilecekleri şekilde asılacaktır.

2.10	KARBONDİOKSİT sistem silindirlerinin kapasiteleri, teknik özellikleri ve valf tipleri;

Sistem silindirleri, KARBONDİOKSİT dolumu yapıldıktan sonra, teslimattan önce, 24 saat boyunca 20oC ortam sıcaklığında gözetim altında tutulacaktır.

    - 14 lt. - 27 lt. – 40 lt. – 67 lt. - 80 lt. – 100 lt. dikişsiz çelik çekme sistem silindirlerinin valf bağlantı diş ölçüsü 25E (W28,8 x 1/14” ) olacaktır. Silindirlere takılacak KARBONDİOKSİT sistem valflerinin sifon bağlantı ölçüsü DN12 , gaz çıkış ağzı ölçüsü W21,8 x 1/14” olacaktır. Sistem valflerinin silindir bağlantı dişleri erkek diş olacaktır.

    - Sistemlerde kullanılacak KARBONDİOKSİT silindirleri, yangın koruması için gerekli söndürme methodu ve konsantrasyon hesabına göre tespit edilecek KARBONDİOKSİT miktarı (kilogram ağırlık birimi) ile doldurulacaktır. Onaylı hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı ile silindir su hacmi ve silindir sayısı belirlenecektir. Yapılacak hidrolik hesaplamalar ile sistemin istenen süre içinde sağlıklı olarak çalıştığı doğrulanacaktır.

  - Birden fazla sayıda, silindir kullanılarak silindir bataryası ile tesis edilecek KARBONDİOKSİT sistemlerinde;

onaylı hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı sonucu belirlenecek çap ve uzunlukta bir manifold kullanılacaktır. Sistem manifoldu, sistem silindirlerinin test basıncına uygun olarak min. 150 bar basınç altında en az 15 dakika sistem sağlayıcısı tarafından test edilmiş olacaktır. Manifold test sertifilkası teslimatta idareye teslim edilecektir.

Kullanılacak manifold altında bulunacak KARBONDİOKSİT silindirleri, aynı su hacminde, aynı boyutlarda, aynı sifon ve gaz çıkış ağzı ölçülerinde KARBONDİOKSİT valfleri takılmış, içlerinde eşit miktarda KARBONDİOKSİT doldurulmuş ve bütün silindirler 20oC ortam sıcaklığında gözetim altında tutulmuş olacaklardır.

Silindir bataryasındaki bütün silindirlerin, valf çıkışları ile manifold bağlantısı arasında, silindirlerin üzerindeki valflerin çıkış ağzı ölçülerinde sistem valfleri ile aynı sistem üreticisinden tedarik edilecek, çek-valf ler kullanılacaktır. Çek-valflerin gövdeleri üzerinde dövme veya kabartma yazı ile üreticisinin unvanı bulunabilir. Kulanılacak çek-valfler UL onaylı olacaktır.

Manifold altındaki silindir bataryasına bağlı birinci silindir valfli üzerinde elektirk aktivatör ve manüel aktivatör bulunacaktır. Silindir bataryasındaki ikinci silindir ve sonraki silindir  valfleri üzerinde pnömatik ativatörler bulunacaktır. İlk silindir valfinden aktarılacak pnömatik basınç ile ikinci silindir valfi açılara aktive olacaktır, ikinci silindir valfinin açılması ile üçüncü silindir valfi aktive olacaktır, böylece bataryadaki bütün silindirler bir önceki silindir valfinin açılması ile aktive olacak şekilde, pilot hortumlar marifeti ile silindir valfleri birbirlerine bağlanacaktır. Bataryanın en sonundaki silindir valfi üzerinde ayrıca, kaçak durumunda sistemin istem dışı boşalmasını önlemek amacı ile bir adet boşalma sübabı (bleeder valf) kullanılacaktır.

Bir manifold altında maksimum 20 silindir bulunacaktır. 20 adetten daha fazla silindir kullanılması gereken sistemlerde 20 silindirden oluşan manifolddan sonra ilave edilecek ikinci manifolda ait ilk tüp, bir önceki manifolda ait son tüpün tüp valfinin pilot çıkışından aktive edilecek. İkiden daha fazla manifold kullanılması durumunda (40 silindirden daha fazla silindir kullanılması durumunda) bu aktivasyon bağlantı şekli diğer manifoldlar için de aynı şekilde uygulanacaktır.

Sistemin mekanik ağırlık mekanizmalı olmasına idare tarafından karar verilecek olup, gereği olur ise teklifler ile beraber opsiyonel olarak talep edilecektir.

  - KARBONDİOKSİT sistem valfi;

Kullanılacak sistem valfleri, UL onaylı ve EN 12094-4:2004 standardına uygunluk sertifikalı, dövme pirinç gövdeli olacak ve diferansiyel sistem basıncı ile çalışacak özellikte olacaktır. Valf gövdesi üzerinde sistem üreticisinin unvanı ve UL onay numaraları dövme yazı ile bulunacaktır. Valf üzerine bağlanacak elektrik aktivatör, manüel aktivatör veya pnömatik aktivatör marifeti ile harekete geçirilerek sisteme KARBONDİOKSİT boşalması gerçekleşecektir. Valf üzerine takılacak aktivatörler, silindir basınç altındayken sökülüp takılabilir özellikte olacaktır. Sistemin boşalması ve tekrar dolumu halinde valf için herhangi bir yedek parça ve tamir kiti ihtiyacı duyulmayacaktır. Yeniden dolum gerektiğinde sistem valfi diferansiyel sistem basıncı ile emniyetli bir şekilde kapatılacaktır. Valf içerisinde bulunan patlatma diskinin (burst disk) aktivasyon esnasında yırtılarak sistemin boşalmasını sağlayacak tipte bir valfin teklif edilmesi halinde, her bir silindir valfi için 10 adet valf tamir kiti ve burst disk teslimatta yedek parça olarak bedelsiz teslim edileceği teklifler ile birlikte garanti edilecektir. Sistemlerde kullanılacak valfin özellikleri, teklifler ile birlikte idareye sunulacaktır.

  - Solenoid valf (Elektrikli aktivatör yerine);

sistemde, yangın söndürme kontrol panelinden aktarılacak 24 VDC sinyal ile KARBONDİOKSİT solenoid valfi tetiklenecek UL ve EN 12094-4:2004 standardına uygunluk sertifikalı sistem üreticisine ait bir solenoid valf kullanılacaktır. Sisteme ait bataryanın ilk silindiri olan pilot silindir valfi olarak görev yapacak solenoid valfin anma çapı DN12 ve sifon çapı DN12 olacaktır. Daha düşük anma ve sifon çapı bağlantısı olan valf kullanılmayacaktır. Solenoid valfin üzerinde bataryadaki ikinci silindiri aktive etmek için pilot çıkışı olacaktır.

KARBONDİOKSİT sisteminde, mimari detaylar veya tüplerin yerleşim yerlerinden kaynaklı olarak, sistemi aktive etmek için haricen bir pilot silindir kullanılması gerektiğinde, pilot silindir valfi üzerinde elektriksel aktivatör kullanılacaktır. Haricen bir pilot silindir kullanılması gerekmediğinde KARBONDİOKSİT silindirinin kendisi pilot silindir, birden fazla silindir kullanılarak tesis edilen silindir batarya sitemlerinde manifold altındaki ilk silindir pilot silindir olarak kullanılacaktır. (Bu tarif, yönlendirme valfleri kullanılan sistemler için geçerli değildir.)

  - Manüel/Pnömatik Aktivatörler;

Manüel/Pnömatik aktivatör, KARBONDİOKSİT silindiri valfi üzerine monte edilecek elektriksel aktivatöre bağlanacak, sistemi gerektiğinde manüel olarak tetiklemek amacı ile kullanılacaktır. Manüel/pnömatik aktivatör UL onaylı ve EN 12094-4:2004 standardına uygunluk sertifikalı olacaktır. Manüel/Pnömatik aktivatörler, sistem valflerinin temin edildiği onaylanmış sistem üreticisinden temin edilecektir.

  - Pnömatik Aktivatörler;

Silindir bataryasında bulunan, valfi üzerinde elektriksel aktivatör ve manüel/Pnömatik aktivatör takılı olan (birinci silindir) pilot silindir haricindeki silindilerin valfi üzerinde, pnömatik aktivatörler kullanılacaktır. Kullanılacak pnömatik aktivatörler UL onaylı ve EN 12094-4:2004 standardına uygunluk sertifikalı olacaktır. Pnömatik aktivatörler, sistem valflerinin temin edildiği onaylanmış sistem üreticisinden temin edilecektir.

2.16     Pilot hortumlar ve bağlantı elemanları;

Silindir bataryasına bağlı bulunan KARBONDİOKSİT silindirleri, bataryada bulunan birinci silindirin aktive olması ile bataryada bulunan diğer bütün sistem silindirlerini pnömatik olarak tetikleyecek şekilde pilot hortum bağlantıları tesis edilecektir. Pnömatik aktivasyon için kullanılacak pilot hortumlar, sistem silindirlerinin test basıncına uygun basınçla olacaktır.

  - Emniyet mekanizması;

KARBONDİOKSİT silindir valfi üzerinde, aşırı basınç altında açılmak üzere bir adet emniyet mekanizması bulunacaktır. Valf üzerinde bulunacak emniyet mekanizması minimum 190 bar basınca set edilmiş olacaktır.

  - Sistem boşaldı uyarısı;

KARBONDİOKSİT sistemi boşaltma borulama tesisatı üzerine monte edilecek bir basınç şalteri (pressure-switch) marifeti ile sistemin boşalması esnasında tesisatta oluşacak basınç, yangın söndürme kontrol paneline bir sinyal ile iletilerek sistemin boşladığı yangın söndürme kontrol panelinden izlenebilecektir. Kullanılacak basınç şalteri UL onaylı olabilir. Opsiyonel olarak sistem boşaldı uyarısı şalteri teklif edilecektir.

  - KARBONDİOKSİT sistem valfi çıkış bağlantı takımları;

KARBONDİOKSİT sistem valfi ile borulama tesisatı veya manifold check-valfi arasında monte edilecek valf çıkış bağlantıları EN 12094-4:2004 standardına uygunluk sertifikalı olacaktır. Valf ile borulama tesisatı ve manifold bağlantılarında, flexible esnek hortum bağlantıları UL veya EN onayları sunularak kabul edilecektir.

  - KARBONDİOKSİT boşaltma nozulları;

sistemde, UL veya VdS onaylı hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı ile yapılacak hesaplamalar sonucu seçilmiş çaplarda pirinç malzemeden imal edilmiş 360 derece radyal tip veya 180 derece duvar tipi nozullar kullanılacaktır. Her bir nozul üzerinde tasarıma uygun olarak seçilmiş en az 1 en çok 4 adet delik bulunacak ve delik çapları hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı ile tespit edilecektir. Kullanılacak onaylı nozullar üzerinde delik sayısı ve delik çapları belirlenebileceği gibi, gövdesinde boşaltma delikleri bulunan nozulların içinde yer alan diskler, hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programında belirlenerek, disklerin delikleri vasıtası ile boşaltma da yapılabilir. KARBONDİOKSİT sistemlerinde kullanılacak boşlatma nozulları 1/4”, 3/8”, 1/2”, 3/4”, 1”, 1-1/4”, 1-1/2”, 2” anma çaplarında olacaktır.

Bölgesel söndürme - local application methodu uygulanacak sistemlerde ½” veya ¾” spot nozullar kullanılacaktır. Spot nozullar 4 delikli olacaktır.

Hidrolik hesap sonucunda nozul delik çaplarının 3 mm.den küçük olması durumunda, boşalma esnasında karlanmayı önlemek için Cr Ni malzemeden stainer (filtre/ süzgeç) uygulanacaktır.

  - KARBONDİOKSİT sistemi boşaltma dağıtım borulaması;

UL onaylı hidrolik hesaplama bilgisayar yazılım programı ile yapılacak hidrolik hesaplamalar sonucu, KARBONDİOKSİT silindirinin yerleşim yeri, seçilmiş çap ve et kalınlıklarında yapılacak dağıtım borulama projesinin izometrik çizimleri imalat öncesi işverene sunulacaktır. İşverenin istemi ile, KARBONDİOKSİT silindirinin yer değişikliği veya borulama hattındaki değişikliklere göre hidrolik hesaplamalar yenilenerek tekrar işverenin onayına sunulacaktır. KARBONDİOKSİT silindirinin yerleşim yeri de dahil olmak üzere dağıtım borulama projesinin işveren tarafından onaylanmasından sonra imalata başlanılacaktır. İmalatın tamamlanarak kesin kabulün yapılmasından önce, imalatın son durumunu gösterir as-built hidrolik hesaplamalar ve izometrik çizimler işverene teslim edilecektir.

Boşaltma dağıtım borulaması imalatında, hidrolik hesaplama sonucu bulunacak SCH40 veya SCH80 kalite dikişsiz çelik çekme borular ve dövme malzemeden imal edilmiş 3000 lb. basınç sınıfında fittingsler kullanılacaktır. Boru ve fittings bağlantıları, 2” ölçüye kadar pasolu olarak imal edilecek ve bağlantılar dişli olarak yapılacaktır. 2” ölçü üzeri boru ve fittings bağlantıları pasolu veya kaynaklı bağlantı yapılarak gerçekleştirilebilecektir.

Boşaltma dağıtım borulaması tesis edilirken, “Te” bağlantılarından alınacak branşmanlar yatay olarak monte edilecektir. Boşaltma dağıtım borulaması üzerindeki “Te” ve “Dirsek” lerin arasındaki boru uzunlukları, en az boru iç çapının 10 (on) katı uzunlukta olacaktır.

Boşaltma dağıtım borulaması tesis edilirken, boruların sabitleneceği askı elemanları veya braketlerin, bir boru için iki sabitleme noktası arasındaki mesafeleri, 1-1/4” e kadar olan borularda 3 mt. den daha uzak, 1-1/2” den 2” e kadar olan borularda 3.5 mt. den daha uzak 2-1/2” den 6” e kadar olan borular için 4 mt. den daha uzak olmayacaktır. Nozul takılacak borularda, borunun son sabitleme noktası ile nozul arasındaki mesafe 0.2 mt. den daha az olmayacaktır. Yatay borulamalarda 0.6 mt. den daha kısa borular için veya dikey borulamalarda 1.0 mt. den daha kısa borular için sabitleme yapılmayabilinir.

Boşaltma dağıtım borulama hattı imalat sonrası RAL 3000 kodunda kırmızı renk ile boyanacaktır.

ÖZEL TALEPLER

İdarenin talebi ile, farklı mahallerin tek bir batarya sistemi ile yönlendirme valfleri kullanılarak tasarlanması opsiyonel olarak tasarlanabilir.

Bu durumda, kurulması gereken KARBONDİOKSİT sistemi kapasitesi, korunacak en büyük mahalin sistem kapasitesi kadar olacaktır.

Söndürülecek mahallerin sistemlerinin her biri ayrı ayrı aşağıdaki senaryoya göre tasarlanacaktır:

Konvansiyonel yangın algılama sistemi panelinden gelecek söndürme çıkışı ihbarı ile,

Mahale ait 2 lt., 5 lt., 8 lt., 10 lt. veya daha büyük kapasitede seçilecek dikişsiz çelik çekme Azot pilot tüpü üzerinde yer alacak solenoid aktivatör (veya solenoid vana) aktive edilecektir.

Aktive edilen pilot azot tüpü, boşalarak eş zamanlı olarak mahale ait pnömatik yönlendirme valfini ve batarya üzerinde yer alan ilgili sayıdaki silindiri açmaya yarayan manüel/pnömatik aktivatörü tetikleyecektir.

Silindir bataryasından bulunan silindir valfleri pnömatik olarak birbirini aktive edecek şekilde tasarlanacaktır.

Batarya içerisinde her mahale ait gerekli silindir adedini aktive edecek ilgili silindir valfi üzerindeki manüel/pnömatik aktivatör, üzerinde bulunduğu silindir ve devamında bağlantılı olduğu silindirlerin boşaltılacağı şekilde pilot hortum bağlantısı ile aktive olacaktır.

Yönlendirme valfleri monitor switch’li ve İngiliz anahtarlı olacaktır.

Mahale boşalacak 67 lt. hacimli, 45 kg. dolu KARBONDİOKSİT sistemleri için maksimum:

- 3 tüp için ¾” çapında,

- 5 tüp için 1” çapında,

- 9 tüp için 1-1/4” çapında,

- 12 tüp için 1-1/2” çapında,

- 20 tüp için 2” çapında,

- 29 tüp için 2-1/2” çapında,

- 45 tüp için 3” çapında,

- 78 tüpiçin 4” çapında

Yönlendirme valfi seçilecektir.

Yönlendirme valfi ve limit switch’lerinin üreticisine ait teknik katalog ve EN 120945 sertifikaları teklifler ile beraber idareye sunulacaktır.

Yönlendirme valfleri ile kurulacak bataryalı sistemlerde kullanılacak tüm ekipmanların teknik özellik ve aranacak onayları, şartnamede tarif edildiği gibi olacaktır.

KARBONDİOKSİT SİSTEMİNİN ÇALIŞMA PRENSİBİ:

KARBONDİOKSİT sistemi ile birlikte teslim edilerek kurulumu yapılacak, “YANGIN ALGILAMA ve ALARM SİSTEMİ” teknik özellikleri;

  - Yangın algılama ve ihbar sistemi, her söndürme bölgesi için yangın koruması yapılacak mahal içinde bulunan eşyaların yangın algılamasını yapacak özelliklerde ve sayıda (optik duman veya ısı dedektörleri için her 36 m2 alan için en az iki adet olmak üzere) birbirleri ile çapraz zon bağlantılı aşağıda belirtilen özellik ve miktarlarda optik duman algılama veya ısı artış hızı veya alev dedektörleri kullanılacaktır.

  - Yangın algılama ve alarm sisteminde, sesli ikaz verecek yangın ihbar sireni (elektronik siren) veya zili, ışıklı ve sesli ikaz verecek flaşörlü siren, manüel söndürmeyi başlatma butonu,  ortasına basmak sureti ile harekete geçen basılı tutulduğu sürece aktif olan manüel söndürmeyi bekletme/bloklama butonu, anahtar kitlemeli söndürmeyi bloklama butonu ve gaz boşaldı ikazının alınabileceği, KARBONDİOKSİT  silindir valfi üzerindeki elektrik aktivatöre boşaltma sinyalini vermeden önce geri sayım süresi (geciktirme) özelliği olan bir yangın algılama ve söndürmeyi kontrol paneli kullanılacaktır.

  - Yangın algılama ve alarm sisteminde kullanılacak bütün malzemeler, yangın söndürme kontrol paneli, algılama dedektörleri, elektronik siren, flaşörlü siren, boşlatmayı bekletme butonu ve manüel başlatma butonu VdS ve LPCB onaylarından en az birine sahip olacaktır.

  - KARBONDİOKSİT söndürme sistemi ile yangın koruması yapılacak mahallerde, söndürme bölgelerinden her hangi birinden, çapraz zon algılama kontrol sistemine bağlı olarak birinci zon algılama yaptığında, ışıklı ve sesli ikaz verecek flaşörlü siren ışıklı ve sesli ikaz vermeye başlayacaktır. Çapraz zon algılama kontrol sistemine bağlı ikinci zon üzerindeki dedektörlerden biri ikinci zon algılaması yaptığında, elektronik siren veya zil devreye girerek bir tonda sesli ikaz vermeye başlayacaktır.

  - Çapraz zondan gelecek ikinci algılama ile birlikte, yangın algılama ve söndürmeyi kontrol paneli (korunan mahallin risk analizi yapılarak belirlenen süre kadar) geri sayım yapacak ve geri sayım süresi sonunda KARBONDİOKSİT sistem silindir valfi üzerindeki elektrik aktivatöre sinyal göndererek KARBONDİOKSİT sisteminin aktive olarak boşalmasını sağlayacaktır.

  - İlk zon algılamasından sonra, yangın algılama ve söndürmeyi kontrol paneli geri sayım süresi tamamlanmadan önce, algılama sistemine bağlı manüel söndürmeyi bekletme/bloklama butonuna basılarak KARBONDİOKSİT söndürme sisteminin aktivasyonu devreden çıkartılarak sistemin boşalması bekleme konumuna getirilecektir. Bu konumdayken sistem algılama yapmaya devam edecek özellikte olacaktır.

  - Yangın riskinin süratle başlaması halinde, birinci zon algılamadan sonra ikinci zon algılama ikazı beklenilmeden veya yangın algılama ve söndürmeyi kontrol panelinin geri sayım süresinin tamamlanması beklenilmeden veya manüel söndürmeyi bekletme/bloklama butonu devreye alınmış haldeyken, sistemin aktive edilmesi gerekli olduğu durumlarda, yangın algılama sistemine bağlı manüel söndürmeyi başlatma butonu marifeti ile KARBONDİOKSİT sistemi manüel olarak aktive edilerek sistemin boşaltması sağlanacaktır.

  - Yangın algılama ve alarm sisteminde kullanılacak ihbar kabloları 1X2X1.5+0.8 JE-H(ST)H FE180 PH90 kalite olacaktır. Enerji besleme kabloları,  3X1.5 N2XH FE180 kalite olacaktır. Yangın ihbar ve enerji besleme kabloları, her bir kablo uygun çapta yangına dayanıklı alev yaymaz halojen free PVC boru içerisinden geçirilerek kablolama montajı yapılacaktır. Geçiş zorluğu olan yerlerde aynı özelliklerde yangına dayanıklı PVC sprial boru kullanılacaktır. PVC boru tesisatı üzerinde kullanılacak bütün malzemeler ve fittingler aynı cins malzeme olacaktır.

  - Panellere, dedektörlere, sirenlere, butonlara bağlanacak algılama tesisatı kabloları ve sistem tüp valflerine bağlanacak sinyal kabloları açıkta kalmayacak şekilde elektrik tesisatları tesis edilecektir.

  - Birden fazla mahallin yangın koruması için birbirinden bağımsız olarak tesis edilecek

KARBONDİOKSİT sistemlerinin her biri için birbirinden bağımsız yangın algılama ihbar ve söndürmeyi kontrol sistemi tesis edilecekt. Kulanılacak yangın kontrol panelleri en az 2 zon algılama, en az 1  söndürme bölgesi kontrol kapasitesinde olacaktır. 24 saat elektrik kesintisine karşı servis  sağlayacak bakımsız kuru aküler ile paneller desteklenecektir.

  - Her bir kontrol paneli için en az 1 adet elektronik siren veya zil, 1 adet flaşörlü siren, 1 adet boşaltmayı manüel bekletme butonu, 1 adet anahtar kitlemeli bloklama butonu, 1 adet manüel başlatma butonu kullanılacaktır.

- KURULUM, DEVREYE ALMA, EĞİTİM ve DOKÜMANTASYON:

  - KARBONDİOKSİT söndürme sistemi, üretici veya üreticinin yetkilendirmiş olduğu yetkili satıcı veya yetkili servisi tarafından, üreticinin tasarım, kurulum şartlarına uygun olarak kurulacaktır.

  - Kurulumun tamamlanmasından sonra, kurulan KARBONDİOKSİT sisteminin özellikleri ile ilgili teknik dokümanlar, KARBONDİOKSİT söndürme sıvısının, sistem silindirinin, KARBONDİOKSİT valfinin ve valf üzerinde bulunan ekipmanların bu teknik şartnamenin 2.nc maddesinde belirtilen onay ve sertifikaları ile kurulumu tamamlanan sisteme ait as-built hidrolik hesaplamalar ve izometrik çizimler teknik dosya halinde idareye teslim edilecektir.

  - Kurulumun tamamlanması ile birlikte, kullanıcılara KARBONDİOKSİT sisteminin çalışma prensibi, düzenli bakımları hakkında eğitim verilerek, sisteme ait kullanma, çalıştırma ve düzenli bakımlar hakkında bilgilerin yer aldığı kullanım kılavuzu teslim edilecektir.

- AMBALAJLAMA:

KARBONDİOKSİT sistemi ve sistem ekipmanları, kara-hava ve deniz taşımacılığına uygun olarak taşıma ve hava şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanmış olarak teslim edilecektir. Ambalajlar üzerinde, ambalaj içerisinde bulunan malzemelere ait bilgiler yer alacaktır.

- MUAYENE:

Satın alınacak KARBONDİOKSİT sistemi aşağıda belirtilen fiziksel muayenelere tabi  tutulacaktır.

6.1	Göz muayenesi: KARBONDİOKSİT sistemi ve sistemi oluşturulan bütün ekipmanlara ve dokümanlara ışıkta gözle bakmakla yapılacaktır. Sistemlerde kullanılan bütün ekipmanlar yeni ve daha önce kullanılmamış olacaktır.

6.2	Ölçü muayenesi: yangın söndürme sisteminin bu teknik şartnamenin 2. Maddesinde belirtilen istek ve özellikleri karşılayıp karşılamadığı hususunda ölçü muayenesi yapılacaktır.

- GARANTİ ŞARTLARI:

7.1	KARBONDİOKSİT sistemi ve sistem ekipmanları, kurulumun yapılarak teslimatın gerçekleştirilmesinden sonra 12 ay süre ile, malzeme, üretim ve kurulum hatalarına karşı garanti kapsamında olacaktır. Garanti kapsamı içinde meydana gelecek olumsuzluklarda, yazılı olarak yapılacak bildirimden sonra 72 saat içerisinde sisteme gerekli müdahale yapılacaktır. Yüklenici bu durumu yazılı olarak taahhüt edecektir.

7.2	Sistemlerin boşalması ve yedek parça gereksiniminde, yapılacak yazılı bildirimden sonra bedeli mukabilinde 72 saat içerisinde yeniden dolum, devreye alma ve yedek parça temini yapılacaktır. Yüklenici bu durumu yazılı olarak taahhüt edecektir.

-.-